油气站场仪表参数读取与运行记录规范

（教学模拟资料）

声明：本资料为脱敏教学模拟内容，仅供油气储运工程专业教学与系统功能演示，不代替任何正式标准、检定规程或企业操作规程的真实条文。文中数值如未标注均为教学模拟值。

# 第一章 压力仪表读取

## 1.1 弹簧管压力表结构与原理

弹簧管压力表是站场最常见的就地压力仪表，由弹簧管（波登管）、连杆与机芯齿轮、指针与表盘、外壳组成。被测压力进入弹簧管使截面趋于圆形，自由端产生位移，经机芯放大后带动指针偏转指示压力。

## 1.2 量程选择与读数要点

- 量程选择：正常工作压力宜位于量程的三分之一至三分之二区间；压力脉动场合读数宜位于量程三分之一至二分之一区间。

- 读数步骤：先确认表盘单位与量程分度，再使视线与指针及刻度面垂直，按最小分度估读一位。

- 状态检查：表盘玻璃清晰无破损，铅封与检定合格标识在有效期内，指针无卡滞，释压后指针应回零位。

## 1.3 压力单位与换算

站场常用压力单位为 MPa 与 kPa，历史记录与进口设备表盘可能见到其他单位，读数记录时应以法定计量单位换算登记。

表1 常用压力单位换算表（教学常用近似关系）

| 单位 | 与 MPa 的关系 | 使用说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 MPa | 基准 | 管道与设备压力常用单位 |
| 1 kPa | 0.001 MPa | 低压与微压测量常用单位 |
| 1 bar | 0.1 MPa | 进口仪表表盘常见 |
| 1 kgf/cm2 | 约 0.098 MPa | 旧工程单位，历史资料换算用 |
| 1 psi | 约 0.0069 MPa | 进口设备资料换算用 |

换算关系为教学近似值，正式换算应查法定计量换算表。

# 第二章 温度仪表读取

## 2.1 常用温度仪表类型

- 双金属温度计：两种膨胀系数不同的金属片绕成螺旋，受热偏转指示温度，常用于管道就地温度指示。

- 热电阻温度计：铂电阻 Pt100 阻值随温度变化，经变送器输出标准信号，精度高，中低温区常用。

- 热电偶温度计：两种导体接触点温差产生热电势，适合高温测量，配补偿导线与冷端补偿。

- 红外测温仪：非接触测温，用于巡检快速筛查设备异常温升部位。

## 2.2 温度读数要点

- 确认单位为摄氏度，双金属温度计表盘视线垂直读数。

- 远传温度应就地表与集控显示值互相对照，偏差明显超限时申报检查。

- 温度读数用于趋势判断：轴承、密封、电机绕组等部位异常温升提示润滑或冷却问题，须比对历史数据判别渐变与突变。

# 第三章 液位仪表读取

## 3.1 常用液位仪表类型

- 玻璃板液位计：直读式，结构简单，用于罐体与容器就地液位监视。

- 磁翻板液位计：浮子内磁钢驱动翻板变色指示，可配套远传变送器。

- 浮筒液位计：浮筒感受液位变化产生位移或力，转为标准信号输出。

- 雷达液位计：非接触微波测量，适合储罐高精度液位计量。

## 3.2 液位读数与报警

液位读数须关注高液位与低液位报警设定值：液位过高易造成带液进气或冒罐，过低易造成机泵抽空。缓冲罐、分离器液位应与油水界面参数一起核对，发现液位异常先核对仪表，再检查排放阀与上下游流程。

# 第四章 流量仪表读取

## 4.1 常用流量仪表对比

表2 常用流量仪表对比表（教学示例）

| 仪表类型 | 测量原理 | 典型用途 | 读取要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涡轮流量计 | 叶轮转速与流速成正比 | 油品与天然气计量 | 关注仪表系数与前后直管段 |
| 超声流量计 | 声波顺逆流传播时间差 | 天然气大口径计量 | 关注声道状态与信号强度 |
| 涡街流量计 | 旋涡分离频率与流速相关 | 蒸汽与气体计量 | 关注振动干扰与量程下限 |
| 罗茨流量计 | 容积式逐腔计量 | 燃气与中小口径计量 | 关注前后压差与过滤器 |
| 孔板差压流量计 | 节流件前后差压推算流量 | 天然气贸易计量 | 关注差压、温度、压力三参数配套 |

## 4.2 流量读数与单位换算

瞬时流量常用单位为 m3/h 与 t/h，累计流量常用 m3 或 t，天然气输量常用万 m3/d 表示。读数记录必须写明单位与工况说明；工况体积流量换算为标况体积时须采用温度、压力补偿参数，换算过程与参数来源随记录保存。

## 4.3 流量异常辨识

- 流量读数骤降伴入口压力下降：优先排查机泵气蚀与过滤器堵塞。

- 流量读数骤变为零而流程正常：多为流量计或信号回路故障。

- 累计量与上下游交接量偏差增大：核对计量器具系数、补偿参数与检定有效期。

# 第五章 仪表参数读取通用规范

## 5.1 读数三步法

第一步确认仪表单位、量程与状态（检定标识、铅封、指针或显示是否正常）；第二步规范读数（视线垂直、估读一位、就地与远传互对）；第三步复核登记（读数与上一班历史数据比较，判断趋势后如实登记）。

## 5.2 参数偏离判断

- 参数偏离设定值时，先确认仪表与流程状态，再排查设备原因，不得盲目调整设定值。

- 参数突变多为流程切换、设备故障引起；渐变多为结垢、磨损、堵塞等缓因，须结合历史数据分析。

- 确认异常后按异常信息报告流程上报，报告要素包括时间、部位、现象、参数与已采取措施。

# 第六章 运行记录填写规范

## 6.1 记录要素

表3 运行记录要素与填写要求

| 记录要素 | 填写要求 |
| --- | --- |
| 时间 | 按班次与巡检周期如实填写，精确到分 |
| 岗位与人员 | 填写岗位、操作人、复核人，签名清晰 |
| 参数读数 | 写明仪表位号、数值、单位与工况说明 |
| 设备状态 | 写明运行、备用、检修状态及启停时间 |
| 异常情况 | 描述现象、参数、初步原因与处理措施 |
| 交接事项 | 写明未完成事项、注意事项与接交双方确认 |

## 6.2 填写规范要求

- 使用规范术语与法定计量单位，如实、及时、逐项填写，不得凭记忆事后补记。

- 写错处采用杠改并签名确认，不得涂抹、覆盖或撕页。

- 异常事件单独详细记录，并与异常信息报告或作业许可编号对应，保证可追溯。

- 记录按班交接核对、按月整理归档，作为运行分析与教学复盘的原始依据。